DER- lampade / Lampada per  montaggio a parete, pavimento e gradino / FS 1100

FS 1100 BE LED 48V RAL 7015  - (101234957)

Lampada di sicurezza di tipo dinamico D.E.R. FS 1100BE D.E.R. 48V  RAL 7015

Lampada di sicurezza di tipo dinamico D.E.R.dotata di funzionalità Run Light, predisposta per installazione a pavimento. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Da alimentare con alimentatore PSU 48. 
 Lampada per installazione solo in ambienti interni! 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Zweikanaliger LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC SEV oder SEV-A.

- Tipo di montaggio: Installazione a filo pavimento
- Materiale: Acciaio inox
- Dim.: Diametro: 120 mm
- profondità di montaggio: 74 mm
- Morsetti di ingresso: 1.5mm²

- Fonte luminosa: 4 x 1W Matrice-LED
- Vita di servizio: 50.000 h

- Grado di protezione: IP65
- Classe di Isolamento: III
- Tensione nominale: 48 V DC +/-10 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 35 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.
Compatibilità dei ricambi garantita per 10 anni su matrici LED e parti soggette a usura

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.