Lampade di sicurezza autoalimentate / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga / BNP 1013

BNP 1013 E SV/B LED - 1-8/D - (101401372)

Lampada per segnalazione vie di fuga autoalimentata BNP 1013E SV/B LED 1-8/D  RAL 9016

Universal edge lights made of aluminium profile with frameless, free hanging acrylic legend panel.

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada autoalimentata con possibilità di configurazione non permanente (SE), permanente (SA) ,dimmerato in funzionamento da rete o accesa con comando . Circuito di ricarica integrato e autonomia liberamente programmabile 1h, 1,5h, 2h, 3h o 8h tecnologia INOTEC SV / B per il collegamento alla centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172, DIN VDE 0100-00- 718 e DIN VDE V 0108-100-1 .
Lampada dotata di pulsante di prova per  avvio test di funzionamento, LED per segnalazione stato/guasti.
Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi.

- Distanza di visualizzazione: 30 m

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso in controsoffitto
- Materiale: Alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 378 mm x 189 mm x 86 mm
- Lunghezza taglio nel soffitto: 373 mm
- Larghezza taglio nel soffitto: 64 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5mm² filo rigido

- Fonte luminosa: sostituibile 18 x 0,1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Tensione nominale: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Potenza apparente: 5,4 VA
- Corrente di spunto: 11 A / 64 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.