Lampade di sicurezza autoalimentate / Lampade in alluminio / BNP 7288

BNP 7288.1 K SV/B LED - 1-8/D  - (101407941)

Lampada per segnalazione vie di fuga autoalimentata BNP 7288.1K SV/B LED 1-8/D  Alluminio

Lampada di sicurezza bifacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio anodizzato con emissione luminosa aggiuntiva sul lato inferiore. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m².

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada autoalimentata con possibilità di configurazione non permanente (SE), permanente (SA) ,dimmerato in funzionamento da rete o accesa con comando . Circuito di ricarica integrato e autonomia liberamente programmabile 1h, 1,5h, 2h, 3h o 8h tecnologia INOTEC SV / B per il collegamento alla centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172, DIN VDE 0100-00- 718 e DIN VDE V 0108-100-1 .
Lampada dotata di pulsante di prova per  avvio test di funzionamento, LED per segnalazione stato/guasti.
Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi.

- Distanza di visualizzazione: 35 m

- Tipo di montaggio: Montaggio con catena
- Materiale: Alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 342 mm x 217 mm x 80 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5mm² filo rigido

- Fonte luminosa: sostituibile 4 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Potenza apparente: 8,5 VA
- Corrente di spunto: 11 A / 64 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.