Lampade di sicurezza autoalimentate / Downlights / BN 9104

BN/V 9104.1 -3 LED RD RAL 9016 - (101410466)

Lampada di sicurezza autoalimentata BN/V 9104.1-3 SV/B LED 1-8/D tondo RAL 9016

Lampada di sicurezza a LED con ottica ellittica per l'illuminazione delle vie di fuga predisposta per installazione ad incasso in controsoffitto foro Ø 68 mm. Corpo in metallo verniciato a polvere senza viti a vista.

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature.
Driver LED incluso montato nella custodia per installazione ad incasso in controsoffitto con pressacavo per montaggio senza utensili. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore in box esterno per lampade autoalimentate LED INOTEC BN / V.
Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada autoalimentata con possibilità di configurazione non permanente (SE), permanente (SA) ,dimmerato in funzionamento da rete o accesa con comando . Circuito di ricarica integrato e autonomia liberamente programmabile 1h, 1,5h, 2h, 3h o 8h tecnologia INOTEC SV / B per il collegamento alla centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172, DIN VDE 0100-00- 718 e DIN VDE V 0108-100-1 .
Lampada dotata di pulsante di prova per  avvio test di funzionamento, LED per segnalazione stato/guasti.
Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi.

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso in controsoffitto
- Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere
- Design: tondo
- Dim.: Diametro: 85 mm
- Diametro foro nel soffitto: 68 mm
- profondità di montaggio: 30 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5mm² filo rigido

- Fonte luminosa: sostituibile 3 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP20
- Classe di Isolamento: II
- Tensione nominale: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Potenza apparente: 7,5 VA
- Corrente di spunto: 11 A / 64 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.