DER- lampade / Lampade-TFT / FL 2835

FL 2835 TFT IDC 24V RAL 9016  - (101962962)

LampadaTFT di tipo dinamico FL 2835TFT IDC 24V  RAL 9016

Lampada di sicurezza TFT costruita in lamiera di acciaio verniciata a polvere per segnalazione vie di fuga di tipo dinamico per l'indicazione della via di fuga sicura e il blocco delle aree investite dal fumo, nonché la visualizzazione di vari segnali di sicurezza o immagini personalizzate fornite dal cliente. Con l'utilizzo della tecnologia TFT si ha il controllo continuo dell'integrità dell'immagine in funzionamento (SA), la segnaletica di surezza rispetta gli standard e le varie immagini precaricate possono essere richiamate facilmente. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

INOTEC Display Controller (IDC) lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga con controllo continuo dell'integrità dell'immagine grafica del pittogramma in funzionamento permanente (SA). Per ogni singola lampada vi è la possibilità di assegnare fino a 9 immagini differenti liberamente programmabili senza l'ausilio di linea bus dedicata. Ogni apparecchio può essere comandato singolarmente,dimmerato o programmato in funzionamento lampeggiante tramite il controller del sistema. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza agli standard internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a CLS FUSION, CPUSB...24V or CP 24V.

- Distanza di visualizzazione: 35 m

- Tipo di montaggio: Montaggio a parete
- Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: TFT 

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: III
- Tensione nominale: 24 V DC +/-20 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 650 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia sulle TFT-Displays.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.