Lampade del sistema / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga di forma cubica a 4 facce / SNP 2460

SNP 2460 LED 24V/S IP54  - (102307213)

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 2460K LED 24V/S  

Lampada di sicurezza di forma cubica (4 facce) per segnalazione vie di fuga con profilo angolare in alluminio anodizzato e corpo in policarbonato di colore bianco resistente ai raggi UV testato al filo incandescente. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED, pittogrammi personalizzabili per ciascun lato. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

Lampada di sicurezza con ingresso a 230V integrato per accensione in funzionamento ordinario o per intervento in emergenza in caso di guasto all'illuminazione ordinaria.
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

- Distanza di visualizzazione: 60 m

- Tipo di montaggio: Montaggio con catena
- Materiale: Policarbonato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 617 mm x 617 mm x 352 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: sostituibile 1 x 8W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 4000 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP54
- Classe di Isolamento: II
- Resistenza all'urto: IK07
- Tensione nominale: 24 V DC +/-25 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 430 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.